附件1
蚌埠学院2026-2027年消防设施维保项目
询比采购文件（服务类）
一、项目基本情况
1.项目名称：蚌埠学院2026-2027年消防设施维保项目
2.最高限价： 50000 元
二、采购需求
1.采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	按季度付款

	2
	供货及安装地点
	按采购人指定地点安装

	3
	供货及安装期限
	采购人指定时间


2. 技术参数要求
（1） 项目概况：蚌埠学院学校占地面积1128亩，校园建筑面积42.2万平方米。校内现有学生宿舍14栋、新增宿舍5栋（2027年9月启用）、实验楼3栋、教学楼3栋（A、B、C）、综合教学楼2栋（F、G）、音舞楼、艺术楼、学生食堂3栋、图书馆、行政办公楼（1、2）、实习工厂3栋、理工楼、5G双创中心、大学生活动中心、综合服务楼1、综合服务楼2、体育馆、淮河文化研究中心。
（2） 服务承诺：投标单位均须承诺在参与本项目投标活动中和在从事我校消防设施检测或维保工作过程中，遵守我国《消防法》和安徽省、蚌埠市有关部门发布的有关消防工作的规章制度，并遵守我校的有关规定，文明施工，不得影响校方正常工作。
（3） 为保证建筑消防设施正常运行，消防维修保养工作主要包括以下三个方面：
(1) 检查建筑消防设施电源开关、管道阀门、均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态；对需要保持常开或常闭状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施。
(2) 检查消防供配电设施：消防电源工作状态，自备发电设备状况，消防配电房、发电机房环境，消防电源末端切换装置工作状态。
(3) 检查消防供水设施：消防水池外观，消防水箱外观，消防水泵及控制柜工作状态，稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态，水泵结合器外观、标识，管网控制阀门启闭状态，泵房工作环境。
（4） 常规检查
(1) 火灾自动报警系统
1　 对火灾报警系统做定期检查和试验。
2　 对消防系统联动设备做定期检查和试验。
3　 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。
4　 对火灾自动报警系统的故障进行维修。
5　 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。
(2) 消火栓系统
1　 每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。
2　 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。
3　 每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。
4　 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
5　 每月对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。
6　 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
7　 每季度抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。
(3) 自动喷水灭火系统
1　 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。
2　 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
3　 每月对电磁阀做启动试验一次，动作失常时马上通知用户及时更换。
4　 每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。
5　 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。
6　 每季度利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
7　 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。
8　 每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助用户处理。
(4) 防火分区
1　 每月检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。
2　 每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能 。
(5) 防排烟系统
1　 每半年检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
2　 每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
3　 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。
(6) 应急照明疏散指示
1　 每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
2　 每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
(7) 每月度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。
(8) 每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态
（5） 其它
(1) 每月出具消防维保报告
(2) 每年出具年度检测报告(会商)
(3) 每年出具年度消防评估报告(会商)
（6） 消防维保计划
建立完善的消防维保计划：
(1) 维保周期安排‌：明确月度、季度、半年度、年度的检查项目和频次。
(2) ‌人员配置方案‌：拟派项目负责人及技术人员的资质证书。
(3) ‌应急响应机制‌：故障报修后的到场时限和修复时限承诺。
(4) ‌档案管理‌：维保记录的格式、提交时间（如每月/每季度报告）及年度总结要求。
3. 安装调试及服务要求
（1） 严格按照消防维保计划进行维保服务。
（2） [bookmark: _GoBack]每月10号前派出具有消防设施维修保养资质的工程技术人员对采购方的消防设施按照《消防维保计划》中所列项目及要求进行维保。
（3） 每月完成维保任务后，应出具相应的《消防设施维护保养报告》及《维保检查问题汇总表》并提供整改建议，双方专职人员签字确认并由供应商法人签字盖章，存档备查。
（4） 一般故障在采购人提出请求（微信或电话通知）后6小时内到现场，24小时内解决问题。需要更换零部件的应第一时间通知采购人，书面告知相应部件的名称、规格型号及更换位置。
（5） 紧急故障在采购人提出请求（微信或电话通知）后2小时内到现场，24小时内解决问题。需要更换零部件的应第一时间通知采购人，书面告知相应部件的名称、规格型号及更换位置。
（6） 若故障无法及时处理，需厂家技术人员支持，应第一时间通知采购人，书面告知原因，并明确告知内予以解决问题期限。
零部件更换由采购人选择第三方中标单位提供并更换，供应商检查产品数量、质量、规格型号、位置，提供技术支持。
4. 售后服务要求
（1） 采购人发出服务请求（经微信或电话通知，含故障报修、巡检配合、资料报送等）后，供应商未响应或超出合同约定时限响应的，按如下阶梯处理（次数按季度统计）：
(1) 第一次发生：采购人向供应商发出书面警告，要求供应商限期整改；
(2) 第二次发生：供应商应向采购人支付年度维保总费用 1%的违约金；
(3) 第三次发生：供应商应向采购人支付年度维保总费用 2%的违约金；
(4) 第四次发生：采购人有权单方解除本合同，停止支付合同尚未执行部分对应的维保款项，同时采购人有权就前述违约金从应付维保服务费中直接抵扣。
（2） 采购人每季度对维保服务进行验收（按维保计划进行验收，因意外情况产生影响，可经采购人书面同意不纳入验收项目），季度验收不合格的（未能完成该季度对应的维保计划内容），甲方有权解除合同且停止支付合同尚未执行部分对应的维保款项。
（3） 供应商如未能履行合同约定而影响消防系统的运行或严重违约（当月未进行维保或维保记录造假、拒不整改、重大维保失误），经督促无效，采购人有权解除合同，并要求供应商按年度维保总费用的20%支付违约金（不包含由供应商维保过错造成的财产损失）。
（4） 未经采购人书面同意，供应商不得将本合同项下权利义务转让给第三方，否则甲方有权立即解除合同并要求赔偿损失。
5. 付款方式
合同总价款均分4个季度，每季度到期，供应商提出验收申请，采购人于3个工作日内完成验收并核查本季度履约情况（含报修响应、巡检记录、违约次数），如有产生违约金，直接在当季度应付维保款中抵扣后支付。
三、评审办法
有效最低价：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

